## отказы
Сводные данные о внеплановых отключениях объектов электросетевого хозяйства по границам зон деятельности ООО "ЗСК" за 2012 год
№ п/п | объект электросетевого хозяйства | дата время отключения | дата время включения | причина | мероприятия
март
1 | с. Тогул ВЛ 10 кВ Л 58-3 | 2012-03-14 07:15 | 2012-03-14 08:19 | Потребительские отключения. Повреждения в сетях абонента | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ
2 | с. Тягун ВЛ 10 кВ Л 406-2 | 2012-03-19 01:03 | 2012-03-19 01:04 | Влияние климатических условий. Ветер выше расчетного | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ
3 | с. Тогул ВЛ 10 кВ Л 58-3 | 2012-03-19 22:20 | 2012-03-19 22:23 | Влияние климатических условий. Ветер выше расчетного | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ
4 | г. Заринск ВЛ 10 кВ Л 70-1 | 2012-03-20 11:58 | 2012-03-20 16:32 | Посторонние воздействия. Наезд транспорта. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ
апрель
5 | г. Заринск ВЛ 10 кВ Л 70-10 | 2012-04-20 11:10 | 2012-04-20 11:12 | Нерасчетные режимы | выдать предписание на увеличение мощности ООО "Холод"
май
6 | с. Тягун ВЛ 10 кВ Л 406-2 | 2012-05-02 13:48 | 2012-05-02 14:49 | Влияние климатических условий. Ветер выше расчетного | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ
7 | г. Заринск ВЛ 10 Л 6-11 | 2012-05-21 20:48 | 2012-05-21 21:25 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ
8 | г. Заринск ВЛ 10 Л 76-15 | 2012-05-28 19:16 | 2012-05-28 19:30 | Посторонние воздействия. Перекрытия птицами | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ
июнь
9 | с. Залесово ВЛ-10 Л-71-5 | 2012-06-06 13:30 | 2012-06-06 15:13 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ
10 | г. Заринск ВЛ 10 Л 70-1 | 2012-06-07 14:40 | 2012-06-07 17:40 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ
11 | с. Голуха ВЛ 10 кВ Л 74-4 | 2012-06-12 03:20 | 2012-06-12 05:59 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ
12 | г. Заринск ВЛ 10 Л 70-5 | 2012-06-12 17:09 | 2012-06-12 17:15 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ
13 | г. Заринск ВЛ 10 Л 76-15 | 2012-06-18 17:19 | 2012-06-18 18:09 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ
14 | г. Заринск ВЛ 10 Л 6-3 | 2012-06-18 18:30 | 2012-06-18 19:09 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ
15 | г. Заринск КЛ 10 Л 76-6 | 2012-06-18 17:19 | 2012-06-18 17:34 | Изменение материалов в процессе эксплуатации. Старение изоляции | Составить план-график и провести профилактические испытания повышеным напрежением
16 | г. Заринск ВЛ 10 Л 76-15 | 2012-06-21 17:24 | 2012-06-21 18:38 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ
17 | с. Залесово ВЛ 10 кВ Л 71-1, Л-71-5, Л-71-6 | 2012-06-23 19:17 | 2012-06-23 19:23 | Постороние воздействие. Отключение ВЛ-35 кв | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Предоставить претензию ОАО "МРСК Сибири-Алтайэнерго" о повышении степени надёжности и бесперебойной работе электрооборудования
18 | г. Заринск ВЛ 10 Л 75-1 | 2012-06-27 11:08 | 2012-06-27 12:08 | Потребительские отключения. Повреждения в сетях абонента | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Предоставить претензию ОАО "МРСК Сибири-Алтайэнерго" о повышении степени надёжности и бесперебойной работе электрооборудования
июль
19 | с. Кытманово ВЛ 10 кВ Л 59-1 | 2012-07-01 19:55 | 2012-07-01 22:08 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ
20 | с. Тягун ВЛ-10 Л-406-3 | 2012-07-04 08:00 | 2012-07-04 09:40 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ, Предоставить претензию ОАО "Цемент" о повышении степени надёжности электрооборудования
21 | г. Заринск ВЛ 10 Л 70-1 | 2012-07-04 14:24 | 2012-07-04 16:48 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Предоставить претензию ИП "Валюженич" о повышении степени надёжности электрооборудования
22 | с. Залесово ВЛ 10 кВ Л-71-6 | 2012-07-06 08:35 | 2012-07-06 08:40 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ
23 | с. Тягун ВЛ-10 Л-406-3 | 2012-07-08 18:30 | 2012-07-08 18:40 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ
24 | с. Тягун ВЛ-10 Л-406-4 | 2012-07-08 18:30 | 2012-07-08 18:40 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ
25 | г. Заринск ВЛ 10 Л 76-15 | 2012-07-19 17:29 | 2012-07-19 18:02 | Постороние воздействие. Перекрытие птицами | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ
26 | с. Кытманово ВЛ 10 кВ Л 59-, Л-59-7 | 2012-07-22 08:27 | 2012-07-22 08:48 | Постороние воздействие. Отключение ВЛ-110 кв | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Предоставить претензию ОАО "МРСК Сибири-Алтайэнерго" о повышении степени надёжности и бесперебойной работе электрооборудования
август
27 | с. Залесово ВЛ 10 кВ Л 71-1, Л-71-5, Л-71-5 | 2012-08-01 17:57 | 2012-08-01 18:16 | Постороние воздействие. Отключение ВЛ-35 кв | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Предоставить претензию ОАО "МРСК Сибири-Алтайэнерго" о повышении степени надёжности и бесперебойной работе электрооборудования
28 | г. Заринск ВЛ 10 Л 70-5 | 2012-08-18 14:38 | 2012-08-18 15:38 | Постороние воздействия. Причина не выеснена | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ
29 | г. Заринск КЛ 10 ТП-77 яч. №6- ТП-87 яч. № 3 | 2012-08-22 07:58 | 2012-08-22 08:58 | Влияние климатических условий. Атмосферные перенапряжения (гроза) | Составить план-график и провести профилактические испытания повышеным напрежением
30 | с. Кытманово ВЛ 10 кВ Л 59-1 | 2012-08-27 13:37 | 2012-08-27 15:38 | Изменение материалов в процессе эксплуатации. Загнивание древесины. | Составить план-график и провести осмотр на Загнивание древесины
сентябрь
71 | с. Кытманово ВЛ 10 кВ Л 59-7 | 2012-09-04 14:16 | 2012-09-04 14:22 | Потребительские отключения. Повреждения в сетях абонента | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Предоставить претензию ООО "ПМК" о повышении степени надёжности электрооборудования
72 | г. Заринск ВЛ 10 Л 76-15 | 2012-09-17 14:31 | 2012-09-17 14:46 | Постороние воздействия. Причина не выеснена | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ
73 | г. Заринск РП-1 яч. 14 | 2012-09-17 15:53 | 2012-09-17 16:15 | Изменение материалов в процессе эксплуатации. Прочии. | Произвести ремонт ТП-48 РУ 10 кв секционого разъеденителя
74 | г. Заринск РП-1 яч. 14 | 2012-09-24 10:37 | 2012-09-24 11:17 | Потребительские отключения. Повреждения в сетях абонента | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Предоставить претензию ООО "РЖД" о повышении степени надёжности электрооборудования
75 | с. Голуха ВЛ 10 кВ Л 74-4 | 2012-09-29 12:45 | 2012-09-29 13:03 | Потребительские отключения. Повреждения в сетях абонента | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Предоставить претензию ОАО "МРСК Сибири-Алтайэнерго" о повышении степени надёжности и бесперебойной работе электрооборудования
октябрь
6 | с. Кытманово ВЛ 10 кВ Л 59-1 | 2012-10-12 09:11 | 2012-10-12 10:41 | Постороние воздействия. Причина не выеснена | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ
7 | г. Заринск ВЛ 10 Л 76-15 | 2012-10-21 09:32 | 2012-10-21 12:32 | Постороние воздействия. Причина не выеснена | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ
8 | с. Голуха ВЛ 10 кВ Л 74-4 | 2012-10-21 13:06 | 2012-10-21 15:46 | Потребительские отключения. Повреждения в сетях абонента | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Предоставить претензию ОАО "МРСК Сибири-Алтайэнерго" о повышении степени надёжности и бесперебойной работе электрооборудования
9 | с. Кытманово ВЛ 10 кВ Л 59-1 | 2012-10-23 08:10 | 2012-10-23 08:16 | Постороние воздействия. Причина не выеснена | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ.
10 | с. Тягун ВЛ-10 Л 406-3 | 2012-10-23 08:30 | 2012-10-23 08:50 | Потребительские отключения. Повреждения в сетях абонента | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ.
11 | с. Тогул ВЛ 10 кв Л 58-3 | 2012-10-23 08:50 | 2012-10-23 17:10 | Влияние климатических условий. Ветер выше расчетного | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ.
12 | с. Тогул ВЛ 10 кв Л 58-5 | 2012-10-23 08:50 | 2012-10-23 09:50 | Влияние климатических условий. Ветер выше расчетного | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ.
13 | с. Голуха ВЛ 10 кВ Л 74-4 | 2012-10-28 18:00 | 2012-10-28 20:00 | Влияние климатических условий. Осадка, вспучивание грунта | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ. Произвести выправку опоры № 6
ноябрь
14 | г.Заринск ВЛ 10 кВ Л 70-10 | 2012-11-22 09:06 | 2012-11-22 09:36 | Изменение материалов в процессе эксплуатации. Загнивание древесины. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ.
15 | г. Заринск ВЛ 10 Л 70-5 | 2012-11-03 16:50 | 2012-11-03 21:00 | Потребительские отключения. Повреждения в сетях абонента | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Предоставить претензию ООО "Холод" о повышении степени надёжности электрооборудования.
16 | с. Кытманово ВЛ 10 кВ Л 59-1 | 2012-12-12 00:40 | 2012-12-12 04:10 | Влияние климатических условий. Теипературные атмосферные воздействия | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ. Произвести перетяжку провода.